| A – wlot (wylot) czynnika ogrzewanego B – wylot (wylot) czynnika grzejnego C – króciec odpowietrznika kukowego (DN 25) E – króciec zaworu bezpieczeństwa (gw. wew. Rp 1 ½”) F – króciec spustowy (gw. wew. Rp 1”) | N, J – króciec manometru (gw. wew. Rp 1/2”) K – króciec termostatu (gw. wew. Rp 2”) G, M – króciec termometru (gw. wew. M 27x2) O – króciec wody cyrkulacyjnej |
| --- | --- |

WYMIENNIKI POJEMNOŚCIOWE WP 6/6

Wymienniki pojemnościowe WP 6/6 to zbiorniki stanowiące element węzła cieplnego instalacji CO i CW. Przeznaczone są do podgrzewania wody do celów socjalnych i przemysłowych. Mogą one pracować przy ciśnieniu roboczym  do 6 bar oraz temperaturze 165 C. Czynnikiem grzejnym może być woda lub para wodna.

Wymienniki pojemnościowe WP 6/6 produkujemy zgodnie z dyrektywą 97/23/WE w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjną.

Wszystkie podstawowe elementy wymiennika wykonane są z materiałów atestowanych.

Wymienniki WP 6/6 wyposażane są w wężownice wykonane z rur czarnych, mosiężnych lub kwasoodpornych według życzeń Klientów. Zbiorniki zabezpieczamy antykorozyjnie od zewnątrz farbą podkładową.  Istnieje również możliwość wykonania zbiornika ze stali kwasoodpornej lub w wersji ocynkowanej.

Wymiary produkowanych przez nas wymienników pojemnościowych WP 6/6 podaje tabela:

| Wiel kość | Poj. zbior-nika wody | Poj. ukł. grzej- nego | D | L | L1 | D1 | Średnice króćców |  | X | Y | Nr wężo- wnicy | Pow. ogrze- walna | Wydajność przy podgrzewaniu wody od +5 oC do +50 oC |  | Masa całk. wymie nnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | A, B | O |  |  |  |  | Czynnik grzejny woda 150/70 oC | Czynnik grzejny para 0,6 MPa |  |
|  | dm3 | dm3 | mm | mm | mm |  | mm | cal | mm | mm |  | m2 | kW | kW | kg |
| 1 | 250 | 10,1 | 600 | 1275 | 862 | 273 | 40 | Rp 1” | 423 | 762 | 1 | 0,5 | 16,28 | 62,92 | 167 |
|  |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,7 | 20,93 | 88,04 | 170 |
| 2 | 400 | 11,5 | 600 | 1925 | 1512 | 273 | 40 | Rp 1” | 423 | 762 | 1 | 0,8 | 31,40 | 100,60 | 212 |
|  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,2 | 47,68 | 150,84 | 218 |
| 3 | 630 | 13,5 | 700 | 2250 | 1816 | 273 | 40 | Rp 1” | 423 | 762 | 1 | 1,3 | 47,68 | 150,84 | 282 |
|  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2,2 | 87,22 | 274,12 | 294 |
| 4 | 1000 | 42,6 | 900 | 2349 | 1770 | 406 | 100 | Rp 11/2” | 576 | 1082 | 1 | 1,8 | 73,27 | 226,32 | 432 |
|  |  | 46,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2,7 | 98,85 | 339,48 | 445 |
|  |  | 68,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 9,8 | 358,79 | 1232,19 | 546 |
| 5 | 1250 | 44,5 | 900 | 2722 | 2166 | 406 | 100 | Rp 11/2” | 576 | 1082 | 1 | 2,2 | 95,37 | 276,56 | 466 |
|  |  | 49,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3,3 | 141,89 | 414,96 | 484 |
|  |  | 75,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 10,7 | 460,07 | 1345,48 | 604 |
| 6 | 1600 | 45,8 | 1000 | 2622 | 2066 | 406 | 100 | Rp 11/2” | 576 | 1182 | 1 | 2,6 | 110,48 | 326,92 | 539 |
|  |  | 54,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4,7 | 200,04 | 590,92 | 569 |
|  |  | 78,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 11,4 | 485,20 | 1433,30 | 664 |
| 7 | 2000 | 49,0 | 1200 | 2506 | 1950 | 406 | 100 | Rp 2” | 576 | 1390 | 1 | 3,4 | 140,72 | 422,40 | 591 |
|  |  | 58,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5,7 | 239,58 | 722,92 | 622 |
|  |  | 74,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 10,9 | 457,04 | 1382,43 | 697 |
| 8 | 2500 | 52,5 | 1200 | 3006 | 2450 | 406 | 100 | Rp 2” | 576 | 1390 | 1 | 4,3 | 190,73 | 540,68 | 681 |
|  |  | 63,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 7,1 | 315,17 | 892,72 | 718 |
|  |  | 83,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 13,3 | 590,39 | 1672,28 | 807 |
| 9 | 3150 | 67,1 | 1200 | 3656 | 3100 | 406 | 100 | Rp 2” | 576 | 1390 | 1 | 5,5 | 255,86 | 691,52 | 816 |
|  |  | 71,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 9,0 | 418,68 | 1131,60 | 863 |
|  |  | 93,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 16,1 | 748,97 | 2024,31 | 964 |
| 10 | 4000 | 63,7 | 1200 | 4159 | 3600 | 406 | 100 | Rp 2” | 576 | 1390 | 1 | 7,2 | 343,08 | 905,28 | 930 |
|  |  | 80,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 11,2 | 533,82 | 1408,16 | 986 |
|  |  | 107,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 19,6 | 934,19 | 2464,11 | 1105 |

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego

Zamówienia należy składać podając nazwę wyrobu (WP 6/6) oraz dobraną z tabeli wielkość wymiennika

i  w zależności od pow. grzejnej numer wężownicy   np. „Wymiennik pojemnościowy WP 6/6-7/2”

W przypadku wykonania wężownicy z rurek mosiężnych lub kwasoodpornych na końcu oznaczenia dodajemy „M” lub „K” np. „Wymiennik pojemnościowy WP 6/6-7/2K”