| A – wlot (wylot) czynnika ogrzewanego (gw. wew. Rp 2 ½”) B – wylot (wylot) czynnika grzejnego (DN 65) C – króciec odpowietrznika kukowego (DN 25) E – króciec zaworu bezpieczeństwa (DN 80) F – króciec spustowy (gw. wew. Rp 1”) | N, J – króciec manometru (gw. wew. Rp 1/2”) K – króciec termostatu (gw. wew. Rp 2”) G, M – króciec termometru (gw. wew. M 27x2) O – króciec wody cyrkulacyjnej |
| --- | --- |

WYMIENNIKI POJEMNOŚCIOWE WP 6/16

Wymienniki pojemnościowe WP 6/16 to zbiorniki stanowiące element węzła cieplnego instalacji CO i CW. Przeznaczone są do podgrzewania wody do celów socjalnych i przemysłowych. Mogą one pracować przy ciśnieniu roboczym  do 6 bar oraz temperaturze 165 C. Czynnikiem grzejnym może być woda lub para wodna o ciśnieniu do 1,6 MPa.

Wymienniki pojemnościowe WP 6/16 produkujemy zgodnie z dyrektywą 97/23/WE w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjną.

Wszystkie podstawowe elementy wymiennika wykonane są z materiałów atestowanych.

Wymienniki WP 6/16 wyposażane są w wężownice wykonane z rur czarnych, mosiężnych lub kwasoodpornych według życzeń Klientów. Zbiorniki zabezpieczamy antykorozyjnie od zewnątrz farbą podkładową.  Istnieje również możliwość wykonania zbiornika ze stali kwasoodpornej lub w wersji ocynkowanej.

Wymiary produkowanych przez nas wymienników pojemnościowych WP 6/16 podaje tabela:

| Wiel kość | Poj. zbior-nika wody | Poj. ukł. grzej- nego | DN | L | L1 | Średnica króćca | Y | Nr wężo- wnicy | Pow. ogrze- walna | Wydajność przy podgrzewaniu wody od +5 oC do +50 oC |  | Masa całkowita wymie nnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | O |  |  |  | Czynnik grzejny woda 150/70 oC | Czynnik grzejny para 1,6 MPa |  |
|  | dm3 | dm3 | mm | mm | mm | mm | mm |  | m2 | kW | kW | kg |
| 4 | 1000 | 42,6 | 900 | 2292 | 1736 | Rp 11/2” | 1065 | 1 | 1,8 | 73,27 | 226,32 | 456 |
|  |  | 46,2 |  |  |  |  |  | 2 | 2,7 | 98,85 | 339,48 | 469 |
|  |  | 68,0 |  |  |  |  |  | 3 | 9,8 | 358,79 | 1232,19 | 570 |
| 5 | 1250 | 44,5 | 900 | 2722 | 2166 | Rp 11/2” | 1065 | 1 | 2,2 | 95,37 | 276,56 | 503 |
|  |  | 49,0 |  |  |  |  |  | 2 | 3,3 | 141,89 | 414,96 | 521 |
|  |  | 75,9 |  |  |  |  |  | 3 | 10,7 | 460,07 | 1345,48 | 641 |
| 6 | 1600 | 45,8 | 1000 | 2647 | 2069 | Rp 11/2” | 1171 | 1 | 2,6 | 110,48 | 326,92 | 569 |
|  |  | 54,2 |  |  |  |  |  | 2 | 4,7 | 200,04 | 590,92 | 599 |
|  |  | 78,3 |  |  |  |  |  | 3 | 11,4 | 485,20 | 1433,30 | 694 |
| 7 | 2000 | 49,0 | 1200 | 2528 | 1950 | Rp 2” | 1332 | 1 | 3,4 | 140,72 | 422,40 | 631 |
|  |  | 58,5 |  |  |  |  |  | 2 | 5,7 | 239,58 | 722,92 | 662 |
|  |  | 74,9 |  |  |  |  |  | 3 | 10,9 | 457,04 | 1382,43 | 737 |
| 8 | 2500 | 52,5 | 1200 | 3006 | 2450 | Rp 2” | 1332 | 1 | 4,3 | 190,73 | 540,68 | 721 |
|  |  | 63,5 |  |  |  |  |  | 2 | 7,1 | 315,17 | 892,72 | 758 |
|  |  | 83,4 |  |  |  |  |  | 3 | 13,3 | 590,39 | 1672,28 | 847 |
| 9 | 3150 | 67,1 | 1200 | 3678 | 3092 | Rp 2” | 1332 | 1 | 5,5 | 255,86 | 691,52 | 810 |
|  |  | 71,0 |  |  |  |  |  | 2 | 9,0 | 418,68 | 1131,60 | 857 |
|  |  | 93,7 |  |  |  |  |  | 3 | 16,1 | 748,97 | 2024,31 | 958 |
| 10 | 4000 | 63,7 | 1200 | 4178 | 3592 | Rp 2” | 1332 | 1 | 7,2 | 343,08 | 905,28 | 948 |
|  |  | 80,5 |  |  |  |  |  | 2 | 11,2 | 533,82 | 1408,16 | 1005 |
|  |  | 107,2 |  |  |  |  |  | 3 | 19,6 | 934,19 | 2464,11 | 1124 |

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami    Zamawiającego

Zamówienia należy składać podając nazwę wyrobu (WP 6/16) oraz dobraną z tabeli wielkość wymiennika

i  w zależności od pow. grzejnej numer wężownicy np. „Wymiennik pojemnościowy WP 6/16-7/2”

W przypadku wykonania wężownicy z rurek mosiężnych lub kwasoodpornych na końcu oznaczenia dodajemy „M” lub „K” np. „Wymiennik pojemnościowy WP 6/16-7/2K”