PODGRZEWACZE PRZECIWPRĄDOWE PRPA

| A – wlot czynnika grzejnego B – wylot czynnika grzejnego C – wylot czynnika ogrzewanego D – wlot czynnika ogrzewanego E – króciec manometru (gw. wew. Rp 3/4”) | F – króciec termometru (gw. wew. Rp 3/4”) G – króciec zaworu bezpieczeństwa (gw. wew. Rp 1”) H – króciec odpowietrzający (gw. wew. Rp 3/4”) I – króciec spustowy (gw. wew. Rp1”) |
| --- | --- |

Podgrzewacze przeciwprądowe to zbiorniki stanowiące element węzła cieplnego instalacji CO i CW. Przeznaczone są do podgrzewania wody do celów socjalnych i przemysłowych.

Mogą one pracować przy ciśnieniu roboczym  do 6 bar oraz temperaturze 165 C. Czynnikiem grzejnym może być woda lub para wodna.

Podgrzewacze przeciwprądowe produkujemy zgodnie z dyrektywą 97/23/WE w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjną.

Wszystkie podstawowe elementy podgrzewacza wykonane są z materiałów atestowanych.

Podgrzewacze wyposażane są w wężownice wykonane z rur czarnych, miedzianych lub kwasoodpornych według życzeń Klientów. Zbiorniki zabezpieczamy antykorozyjnie od zewnątrz farbą podkładową.  Istnieje również możliwość wykonania zbiornika ze stali kwasoodpornej lub w wersji ocynkowanej.

Wymiary produkowanych przez nas podgrzewaczy przeciwprądowych podaje tabela:

| Wiel- kość | Pojemn. zbior-nika wody | Pojemn. układu grzej- nego | Dz | Lc | L | Średnice króćców |  | W | Wężownica |  | Wydajność |  | Masa całkowita podgrze- wacza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A, B | C, D |  | Pow. | Masa | Czynnik grzejny para 0.6 MPa | Czynnik grzejny woda 150o/90oC |  |
|  | dm3 | dm3 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m2 | kg | kW | kW | kg |
| 1 | 29 | 20 | 273 | 856 | 490 | 65 | 100 | 423 | 1 | 30 | 70 | 30 | 120 |
| 2 | 36 | 21 |  | 1121 | 755 |  |  |  | 1,5 | 38 | 105 | 45 | 139 |
| 3 | 47 | 23 |  | 1386 | 1020 |  |  |  | 2 | 48 | 140 | 61 | 160 |
| 4 | 59 | 25 |  | 1651 | 1285 |  |  |  | 2,5 | 58 | 175 | 76 | 182 |
| 5 | 70 | 26 |  | 1916 | 1550 |  |  |  | 3 | 67 | 210 | 91 | 201 |
| 6 | 94 | 30 |  | 2446 | 2080 |  |  |  | 4 | 85 | 280 | 121 | 230 |
| 7 | 96 | 59 | 406 | 1430 | 940 | 100 | 125 | 556 | 5 | 125 | 350 | 152 | 282 |
| 8 | 115 | 62 |  | 1630 | 1140 |  |  |  | 6 | 135 | 420 | 182 | 304 |
| 9 | 134 | 65 |  | 1830 | 1340 |  |  |  | 7 | 185 | 490 | 212 | 365 |
| 10 | 153 | 68 |  | 2030 | 1540 |  |  |  | 8 | 205 | 560 | 243 | 395 |
| 11 | 172 | 71 |  | 2225 | 1735 |  |  |  | 9 | 220 | 595 | 273 | 420 |
| 12 | 191 | 74 |  | 2425 | 1935 |  |  |  | 10 | 245 | 700 | 303 | 474 |
| 13 | 210 | 165 | 610 | 1550 | 865 | 150 | 200 | 722 | 12,5 | 296 | 875 | 379 | 676 |
| 14 | 250 | 170 |  | 1740 | 1055 |  |  |  | 15 | 337 | 1050 | 455 | 732 |
| 15 | 290 | 180 |  | 1925 | 1240 |  |  |  | 17,5 | 377 | 1225 | 531 | 786 |
| 16 | 330 | 190 |  | 2120 | 1435 |  |  |  | 20 | 415 | 1400 | 607 | 840 |
| 17 | 410 | 205 |  | 2500 | 1815 |  |  |  | 25 | 495 | 1750 | 759 | 950 |
| 18 | 490 | 370 | 812 | 2018 | 1152 | 200 | 250 | 1036 | 30 | 675 | 2100 | 911 | 1177 |
| 19 | 570 | 386 |  | 2228 | 1362 |  |  |  | 35 | 747 | 2450 | 1062 | 1276 |
| 20 | 650 | 402 |  | 2438 | 1572 |  |  |  | 40 | 832 | 2800 | 1214 | 1386 |
| 21 | 730 | 418 |  | 2648 | 1782 |  |  |  | 45 | 910 | 3150 | 1366 | 1489 |
| 22 | 800 | 434 |  | 2858 | 1992 |  |  |  | 50 | 985 | 3500 | 1518 | 1590 |

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego

Zamówienia należy składać podając nazwę wyrobu (PRPA) oraz dobraną z tabeli wielkość podgrzewacza   np. „Podgrzewacz przeciwprądowy PRPA-11”.

W przypadku wykonania wężownicy z rurek mosiężnych lub kwasoodpornych na końcu oznaczenia dodajemy „M” lub „K” np. „Podgrzewacz przeciwprądowy PRPA-7K”.