ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY PIONOWE ZCV 6  i  ZCV 10

A – króciec dopływowy z wymiennika I stopnia

B – króciec dopływowy z wymiennika II stopnia

C – króciec odpływowy do instalacji CW

D – króciec zaworu odpowietrzającego DN 25

E – króćce spustowy (gw. wew. Rp 2”)

F – króciec czujnika (gw. wew. M 24x1,5)

G – króciec termometru (gw. wew. Rp 3/4”)

H – króciec manometru (gw. wew. Rp 3/4”)

I  – właz rewizyjny (DN 400)

Zasobniki ciepłej wody pionowe to zbiorniki stanowiące element węzła cieplnego. Przeznaczone są do gromadzenia  zapasów ciepłej wody w celu wykorzystania jej podczas szczytowego  poboru.

Mogą one pracować przy ciśnieniu roboczym:

- do 6 bar   – ZCV 6

- do 10 bar – ZCV 10

Maksymalna temperatura pracy zasobnika nie może przekraczać 65C.

Zasobniki ciepłej wody pionowe  produkujemy zgodnie z dyrektywą 97/23/WE, w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjną.

Wszystkie podstawowe elementy zbiornika wykonane są z materiałów atestowanych.

Zbiorniki zabezpieczamy antykorozyjnie od zewnątrz farbą podkładową. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika ze stali kwasoodpornej lub w wersji ocynkowanej.

Wymiary produkowanych przez nas zasobników podaje tabela:

| NR zasobnika | Pojemn. [dm3] | Średnica nominalna DN [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Wysokość płaszcza H [mm] | L [mm] | Króciec A, B, C [mm] | Masa ZCV 6 [kg] | Masa ZCV 10 [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 900 | 2155 | 1250 | 900 | 65 | 300 | 470 |
| 2 | 1500 | 1000 | 2465 | 1500 | 1200 | 65 | 430 | 590 |
| 3 | 2000 | 1200 | 2340 | 1250 | 900 | 80 | 530 | 740 |
| 4 | 3000 | 1400 | 2670 | 1500 | 1200 | 80 | 693 | 880 |
| 5 | 4000 | 1400 | 3170 | 2000 | 1700 | 100 | 799 | 1300 |
| 6 | 5000 | 1600 | 3035 | 1750 | 1400 | 100 | 1090 | 1450 |
| 7 | 6000 | 1600 | 3785 | 2500 | 2150 | 100 | 1352 | 1750 |
| 8 | 8000 | 1800 | 3870 | 2500 | 2150 | 100 | 1566 | 2340 |

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami             Zamawiającego

Zamówienia należy składać podając nazwę wyrobu (ZCV), ciśnienie robocze oraz dobrany z tabeli

numer zasobnika np. „zasobnik ciepłej wody pionowy ZCV 6/4”