ODGAZOWYWACZ TERMICZNY KASKADOWY TYPU  OTK

WERSJA I                                                    WERSJA II

(wielk. 1  ÷ 6)                                               (wielk. 7  ÷ 18)

A - doprowadzenie pary

B - dopływ wody

C - dopływ kondensatu

D - odpowietrzenie

E - króciec manometru (gw. wew. Rp1/2")

F - króciec do chłodnicy (gw. wew Rp1/2”)

G - króciec termometru (gw. wew. Rp 3/4")

H - króciec termostatu DN 25

Odgazowywacze termiczne kaskadowe są zbiornikami przeznaczonymi do odgazowywania wody uzupełniającej i powracających skroplin w układach kotłowych. Proces odgazowywania polega na wytrącaniu zawartych w wodzie gazów, głównie tlenu i dwutlenku węgla i usuwaniu ich do atmosfery.

Odgazowywacze OTK montowane są bezpośrednio na zbiornikach zasilających ZZ.

Pracują przy ciśnieniu do 0,04 MPa i temperaturze do 120oC.

Nie podlegają odbiorowi UDT.

Wszystkie podstawowe elementy zbiornika wykonane są z materiałów atestowanych.

Odgazowywacze zabezpieczamy antykorozyjnie od zewnątrz farbą podkładową. Istnieje też możliwość wykonania odgazowywacza ze stali kwasoodpornej lub w wersji ocynkowanej.

Wymiary produkowanych przez nas odgazowywaczy podaje tabela:

| TYP | Pojemność [m3] | DN [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Wysokość płaszcza h [mm] | Króciec A [mm] | Króciec B,C [mm] | Króciec D [mm] | Wydajność [m3/h] | Masa [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OTK-1 | 0,13 | 300 | 1730 | 1500 | 50 | 32 | 40 | ok. 1,5 | 105 |
| OTK-2 | 0,17 | 300 | 2230 | 2000 | 65 | 40 | 40 | ok. 2,0 | 130 |
| OTK-3 | 0,20 | 400 | 1750 | 1500 | 50 | 40 | 40 | ok. 3,2 | 160 |
| OTK-4 | 0,26 | 400 | 2250 | 2000 | 65 | 50 | 40 | ok. 5,0 | 182 |
| OTK-5 | 0,42 | 500 | 2275 | 2000 | 65 | 50 | 50 | ok. 6,5 | 243 |
| OTK-6 | 0,52 | 500 | 2775 | 2500 | 80 | 65 | 50 | ok. 8,0 | 285 |
| OTK-7 | 0,60 | 600 | 2325 | 2000 | 65 | 50 | 50 | ok. 9,0 | 304 |
| OTK-8 | 0,74 | 600 | 1825 | 2500 | 80 | 65 | 50 | ok. 12,0 | 360 |
| 0TK-9 | 1,11 | 800 | 2400 | 2000 | 65 | 50 | 65 | ok. 14,0 | 490 |
| 0TK-10 | 1,36 | 800 | 2900 | 2500 | 80 | 65 | 65 | ok. 17,0 | 550 |
| 0TK-11 | 1,61 | 800 | 3400 | 3000 | 100 | 80 | 65 | ok. 21,0 | 610 |
| 0TK-12 | 1,76 | 1000 | 2450 | 2000 | 80 | 65 | 80 | ok. 23,0 | 690 |
| 0TK-13 | 2,15 | 1000 | 2950 | 2500 | 100 | 80 | 80 | ok. 28,0 | 760 |
| 0TK-14 | 2,54 | 1000 | 3450 | 3000 | 125 | 100 | 80 | ok. 32,0 | 840 |
| 0TK-15 | 2,57 | 1200 | 2500 | 2000 | 100 | 80 | 100 | ok. 33,0 | 860 |
| 0TK-16 | 3,14 | 1200 | 3000 | 2500 | 125 | 100 | 100 | ok. 37,0 | 960 |
| 0TK-17 | 3,70 | 1200 | 3500 | 3000 | 150 | 125 | 100 | ok. 43,0 | 1040 |
| 0TK-18 | 4,26 | 1200 | 4000 | 3500 | 200 | 150 | 100 | ok. 48,0 | 1140 |

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego

Zamówienia należy składać podając nazwę wyrobu (OTK), oraz dobrany z tabeli numer odgazowywacza np. „Odgazowywacz termiczny OTK- 8”