ROZPRĘŻACZ ODMULIN I ODSOLIN  RO

A – króciec wlotowy odmulin

B – króciec wylotowy odmulin

C – wylot pary

D – do odwadniacza

E – do przyrządu bezpieczeństwa

F - króciec wodowskazu (gw. wew Rp1/2”)

G - króciec manometru (gw. wew. Rp 3/4")

H - króciec termometru (gw. wew. Rp 3/4")

Rozprężacze odmulin i odsolin są zbiornikami przeznaczonymi do zmniejszania strat wody kotłowej i zmniejszania strat ciepła przy odparowaniu odmulin o zbyt wysokiej temperaturze w zbiornikach kondensatu przy równoczesnym zmniejszeniu temperatury odprowadzanych odmulin.

Pracują przy ciśnieniu do 0,05 MPa i temperaturze do 200oC.

Nie podlegają odbiorowi UDT.

Wszystkie podstawowe elementy zbiornika wykonane są z materiałów atestowanych.

Rozprężacze zabezpieczamy antykorozyjnie od zewnątrz farbą podkładową. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika ze stali kwasoodpornej lub w wersji ocynkowanej.

Wymiary produkowanych przez nas rozprężaczy odmulin i odsolin podaje tabela:

| TYP | Pojemność [m3] | DN [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Wysokość cz. walcowej h [mm] | Wysokość h1 [mm] | Króciec A [mm] | Króciec B,D [mm] | Króciec C,E [mm] | Masa [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO-1 | 0,14 | 400 | 1805 | 900 | 1305 | 20 | 25 | 40 | 135 |
| RO-2 | 0,22 | 500 | 1915 | 960 | 1415 | 25 | 32 | 50 | 190 |
| RO-3 | 0,35 | 600 | 2120 | 1050 | 1620 | 32 | 40 | 65 | 240 |
| RO-4 | 0,54 | 700 | 2225 | 1050 | 1675 | 40 | 50 | 80 | 325 |
| RO-5 | 0,65 | 800 | 2295 | 1050 | 1745 | 40 | 50 | 80 | 380 |
| RO-6 | 0,96 | 900 | 2395 | 1100 | 1845 | 40 | 50 | 80 | 445 |
| RO-7 | 1,29 | 1000 | 2595 | 1200 | 1995 | 50 | 65 | 100 | 540 |

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego

Zamówienia należy składać podając nazwę wyrobu (RO), oraz dobrany z tabeli numer rozprężacza np. „Rozprężacz odmulin i odsolin RO-8”